## Sheet1
מתקן קצה
(לא דוד קיטור, לא מנוע גז)
# | המסמך / המידע | הערות
4 | IAA (Equipment) | IAA's pipework > 0.5 barg
1 | PFD | לא רק למע' הגז, לכל ה IAA
2 | P&ID | לא רק למע' הגז, לכל ה IAA
3 | RA | In acc to ISO 12100 or IEC 61882 אם יש ארובה משותפת למספר מתקני קצה: הפתרון הטכני לשמירת הבטיחות צריך להופיע כאן. הצעות מופיעות בסעיף 4.3.8.2 של ת"י 6464
4 | SIL Assessement | SIL Assessment, when applicable: 1. If IAA in line with EN 746-2 (2011) with certified BMS – not applicable 2. If IAA in line with EN 676 (2008) combined with pressure vessel – has to be SIL3 equivalent certified (annex K of EN 676) 3. If the IAA is assembled out of individual components and at least one of them is not SIL3 certified – the whole assembly has to be SIL3 certified 4. An equivalent to SIL 3 is acceptable as long as the essiential safety requirements are fullfil. 5. Custom made IAA that is constructed to client's specific requirements - has to be SIL3 certified 6. If the control system is the plant's PLC (not a BMS) – the IAA has to be SIL 3 certified • SIL certificate according to IEC 61508 • In any case EN 746-2 section 5.7 shall be met • Compliance with EN 676 safety requirements is accepted.
5 | הוראות התקנה | של היצרן
6 | Pipework | מסמכי ושרטוטי צנרת פנימית של מתקן הקצה: Natural Gas Pipework and Pipe Connection - CIAA Connection and pipework shall comply with EN 13480 (the relevant part) or EN 15001 (parts 1 and 2) as far as applicable. If the piping is constructed according to ASME B31.3, the requirements of this standard, ASME B31.3 shall be followed. Classification of piping shall be category II minimum as per EN 13480-1 or PED modules A-H1. IAAs shall be installed with sufficient clearances with approval from the IB.
7 | מעברי גזי שריפה: חישוב מס' החלפות אוויר לפני הצתה ושרטוטים המראים על הנפח לחישוב | In acc to EN 746-2 or EN 676
8 | יחס אוויר/גז: - תעודות BMS - תעודות PED לציוד -התאמה ל EN 298 | In acc to EN 746-2 or EN 676
9 | תעודות מבער מאת גוף בודק CE או PED | In acc to EN 746-2 or EN 676
10 | כשהמבער דואלי או יותר: הוכחה לאפשות עבודה רק עם דלק יחיד | In acc to EN 746-2 or EN 676
11 | תעודות בדיקות של מתקן הקצה מאת היצרן: -בדיקות לחץ -בדיקות אחרות
12 | מערך כללי: מבטים וחזיתות | כולל וונטים
13 | שרטוטי חשמל ובקרה | כולל אישור מהנדס חשמל שמע' החשמל והמכשור נבנתה בהתאם לחוק החשמל
14 | מסמכים ושרטוטים המראים איך הבטיחות התפעולית נשמרת | רצוי אישור ע"י מומחה טכני (+ אישורי SIL 3 , רשימות חיגורים, תעודות ציוד "בטיחותי")
15 | MOC | אם יש: נפתר ע"י RA פרטי למקרה
16 | List of safety devices set points | יכול להיות בתוך התזרים
5 | Workplace Environment
17 | חישוב אוורור | לשם יצירת רמת אוורור נאות התואם את חישוב ה HAC ולשם אוורור מתאים לציוד ולעובדים. החישוב לפי IGE/UP/16 או IGE/SR/25 או EN 60079-10.1 לפי התאמה לתקן
18 | חישוב HAC | החישוב לפי IGE/UP/16 או IGE/SR/25 או EN 60079-10.1 לפי התאמה לתקן
19 | שרטוט HAC | השרטוט לפי IGE/UP/16 או IGE/SR/25 או EN 60079-10.1 לפי התאמה לתקן
20 | HAZOP | מאושר גם ע"י ה OWNER, כולל רשימת צוות ההזופ
21 | תעודות איכות לציוד | מותאמות לרמת ה ZONE, ביחוד לציוד החשמלי
6 | Testing & Approval
22 | הוראות הרכבה, אחזקה ותפעול מאת היצרן | כולל MANUALS
23 | תעודות CE של הציוד | אפשר גם COC
24 | צילומי תגיות של הציוד | Name Plates
25 | הצהרה שההתקנה ובדיקות הקבלה נעשו לפי ת"י 6464
26 | הצהרה שהתפעול והתחזוקה יבוצעו לפי ת"י 6464 | וגם לפי הוראות היצרנים
27 | ITP
28 | FT report - Cold Commissioning
29 | FT report - Hot Commissioning
30 | תכנית אחזקה
31 | נוהל חירום
32 | אישור שירותי כבאות
33 | פרטי לקוח | שם העסק, כתובת, פרטי תקשורת
34 | איש קשר אצל הלקוח | כל פרטי התפקיד והתקשורת
35 | מנהל האיכות אצל הלקוח
36 | פרטי מתקן הקצה | דגם, מס' סידורי, יצרן, מודל, ארץ יצור, תפוקה
37 | מועד התקנה צפוי | בחצר הלקוח
38 | חשמל | המסופק למתקן: מתח, פאזות, תדר
39 | סוג הבקרה | PLC, BMS, Other כולל תעודות איכות CE
40 | תנאי סביבה
41 | תוכנה
42 | תאור המערכת | כולל איך עובדת (24/7?), טבלאות לחצים, טמפ', ספיקות, חומרי מבנה, נתוני תכנון, מיקום, מתקני קצה אחרים בחדר, רשימת תקנים ודירקטיבות רלבנטיים וכד'
43 | רשימת ציוד
44 | רשימת מכשור
45 | רשימת חיגורים | כולל Cause & Effect
46 | שרטוט ארובה | כולל קוטר, גובה, דופן כפולה?, בידוד, עובי דופן
47 | שרטוט החדר | כולל כל האביזרים שבתוכו, פתחי אוורור, פתחי מילוט, מיקום מטפים, מיקום גלאי גז וגלאים אחרים
48 | הצהרה על כשירות המרכיב/המתקין
49 | תעודות תקינות תקופתיות בשטח | התחייבות לתלית תעודות בשטח לאחר קבלתן