## Sheet1
מתקן קצה טורבינות לפי NFPA
# | המסמך / המידע | הערות
4 | IAA (Equipment) | IAA's pipework > 0.5 barg
| תחנת הפחתה - ציוד | לפי פרק 5 ב-NFPA 37
| Equipment protection level (EPL) | NFPA 70
1 | PFD | לא רק למע' הגז, לכל ה IAA
2 | P&ID | לא רק למע' הגז, לכל ה IAA
3 | RA | In acc to ISO 12100 or IEC 61882 אם יש ארובה משותפת למספר מתקני קצה: הפתרון הטכני לשמירת הבטיחות צריך להופיע כאן. הצעות מופיעות בסעיף 4.3.8.2 של ת"י 6464
5 | הוראות התקנה | של היצרן
6 | Pipework | מסמכי ושרטוטי צנרת פנימית של מתקן הקצה: Natural Gas Pipework and Pipe Connection - CIAAshall be constructed according to ASME B31.3, the requirements of this standard, ASME B31.3 shall be followed.
7 | מעברי גזי שריפה: חישוב מס' החלפות אוויר לפני הצתה ושרטוטים המראים על הנפח לחישוב | NFPA 497
8 | יחס אוויר/גז: - תעודות BMS | NFPA 70
9 | תעודות מבער | NFPA 70
10 | כשהמבער דואלי או יותר: הוכחה לאפשות עבודה רק עם דלק יחיד | אם גפ"מ NFPA 58
11 | תעודות בדיקות של מתקן הקצה מאת היצרן: -בדיקות לחץ -בדיקות אחרות
12 | מערך כללי: מבטים וחזיתות | כולל וונטים לפי NFPA 54
13 | שרטוטי חשמל ובקרה | כולל אישור מהנדס חשמל שמע' החשמל והמכשור נבנתה בהתאם לחוק החשמל ולפי NFPA 70
14 | מסמכים ושרטוטים המראים איך הבטיחות התפעולית נשמרת | אישור התאמה NFPA 37
15 | MOC | אם יש: נפתר ע"י RA פרטי למקרה
16 | List of safety devices set points | יכול להיות בתוך התזרים
5 | Workplace Environment
17 | חישוב אוורור | לשם יצירת רמת אוורור נאות התואם את חישוב ה HAC ולשם אוורור מתאים לציוד ולעובדים. לפי ת"י 6464
18 | חישוב HAC | או לפי פרק 5 NFPA 497
19 | שרטוט HAC | או לפי פרק 5 NFPA 497
20 | HAZOP | מאושר גם ע"י ה OWNER, כולל רשימת צוות ההזופ
21 | תעודות איכות לציוד | מותאמות לרמת ה ZONE, ביחוד לציוד החשמלי . לפי ת"י 6464 סעיף 5.2.4
6 | Testing & Approval
22 | הוראות הרכבה, אחזקה ותפעול מאת היצרן | כולל MANUALS
23 | תעודות הציוד לפי NFPA 37
24 | צילומי תגיות של הציוד | Name Plates
25 | הצהרה שההתקנה ובדיקות הקבלה נעשו לפי ת"י 6464
26 | הצהרה שהתפעול והתחזוקה יבוצעו לפי ת"י 6464 | וגם לפי הוראות היצרנים
27 | ITP
28 | FT report - Cold Commissioning
29 | FT report - Hot Commissioning
30 | תכנית אחזקה
31 | נוהל חירום
32 | אישור שירותי כבאות
33 | פרטי לקוח | שם העסק, כתובת, פרטי תקשורת
34 | איש קשר אצל הלקוח | כל פרטי התפקיד והתקשורת
35 | מנהל האיכות אצל הלקוח
36 | פרטי מתקן הקצה | דגם, מס' סידורי, יצרן, מודל, ארץ יצור, תפוקה
37 | מועד התקנה צפוי | בחצר הלקוח
38 | חשמל | המסופק למתקן: מתח, פאזות, תדר
39 | סוג הבקרה | PLC, BMS, Other
40 | תנאי סביבה
41 | תוכנה
42 | תאור המערכת | כולל איך עובדת (24/7?), טבלאות לחצים, טמפ', ספיקות, חומרי מבנה, נתוני תכנון, מיקום, מתקני קצה אחרים בחדר, רשימת תקנים ודירקטיבות רלבנטיים וכד'
43 | רשימת ציוד
44 | רשימת מכשור
45 | רשימת חיגורים | כולל Cause & Effect
46 | שרטוט ארובה | כולל קוטר, גובה, דופן כפולה?, בידוד, עובי דופן . תכנון ארובה לפי NFPA 211
47 | שרטוט החדר | כולל כל האביזרים שבתוכו, פתחי אוורור, פתחי מילוט, מיקום מטפים, מיקום גלאי גז וגלאים אחרים
48 | הצהרה על כשירות המרכיב/המתקין
49 | תעודות תקינות תקופתיות בשטח | התחייבות לתלית תעודות בשטח לאחר קבלתן